GB/T 9237-2017《制冷系统及热泵 安全与环境要求》
国家标准第1号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于20××年××月××日批准，自20××年××月××日起实施

一、 3.10.3和3.10.4的定义重新修改为：

3.10.3

额外通风量限值  quantity limit with additional ventilation; QLAV

总充注量全部泄漏到使用空间时的制冷剂浓度，一旦超出则会产生一个瞬时的危险处境。

注：A.5用额外通风量限值（QLAV）评估风险，在使用空间里的系统，15 min内驱散泄漏的制冷剂所需的通风量。

3.10.4

最小通风量限值  quantity limit with minimum ventilation; QLMV

在一个非密封房间发生中等严重的泄漏时所导致的相当于RCL的制冷剂浓度。

注：A.5用额外通风量限值（QLAV）评估风险，在非地下室使用空间里的系统，15 min内驱散泄漏的制冷剂所需的通风量。假设开口大小为0.0032 m2和泄漏率为2.78 g/s。

二、10.3.3.1的最后一段话由“制造商的测试方法应达到与10.3.3.1或10.3.3.2要求等同的结果”修改为“制造商的测试方法应达到与10.3.3.2或10.3.3.3要求等同的结果”。

三、A.5.2.1整条内容修改为：

A.5.2.1概述

在250 m2以上的使用空间，确定充注量限值时应用250 m2作为地板面积的房间容积计算。

系统总充注量除以空间容积不能大于表A.3中的QLMV值（或如果最底层在地下，不能大于表A.3中的RCL值），除非采取适当措施。如果大于了QLMV或RCL值，应根据A.5.2.2或A.5.2.3采取适当的措施。适当措施应包括通风（自然或机械辅助）、安全截止阀门、安全警报，应与气体检测装置相连接。参阅第13章、第15章、第16章和第17章。在人员行动受限制的使用空间，仅安装安全警报的措施不应被认为是适当的（参阅15.1）。

注1：如系统根据A.5.1的限制安装和运行的话，那么在严重泄漏时制冷剂急速排放的危险就会降至最低。因此，附录A的通风率计算是基于10 kg/h的最大泄漏量。

注2：QLMV 是基于房间高度2.2 m和0.0032 m2开口（0.8 m宽的门、4 mm缝隙），没有通风的房间需有这样的开口。

表A.3  允许的制冷剂充注浓度

| 制冷剂 | 允许浓度RCL kg/m3 | 最小通风量限值QLMV kg/m3 | 额外通风量限值QLAV kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| R22 | 0.21 | 0.28 a | 0.50 a |
| R134a | 0.21 | 0.28 | 0.58 a |
| R407C | 0.27 | 0.44 | 0.49 a |
| R410A | 0.39 | 0.42 | 0.42 a |
| R744 | 0.072 | 0.074 | 0.18 b |
| R32 | 0.061 | 0.063 | 0.15 c |
| R1234yf | 0.058 | 0.060 | 0.14 c |
| R1234ze(E) | 0.061 | 0.063 | 0.15 c |
| a 基于ODL。 b 基于10%的v/v。 c 基于50%的LFL。 |  |  |  |

对于表A.3没有列出的制冷剂，额外通风量限值QLAV应低于：

——对R-744为10%（v/v）；

——ODL；

——对2L类制冷剂为50%的LFL。

对于表A.3没有列出的制冷剂，应以式（A.6）来计算最小通风量限值QLMV：

摩尔质量在50 g/mol 至 125 g/mol 之间的制冷剂，其QLMV值可以用表A.4数据通过线性内插法获得。

在上述针对未直接给出QLMV及QLMV时的计算中，QLMV等于QLAV应会被用到。

表A.4  线性内插法计算QLMV值的数据表

| RCL | 摩尔质量/（g/mol） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
| 0.10 | 0.106 | 0.108 | 0.108 | 0.109 |
| 0.15 | 0.168 | 0.173 | 0.175 | 0.176 |
| 0.20 | 0.242 | 0.254 | 0.260 | 0.264 |
| 0.25 | 0.336 | 0.367 | 0.383 | 0.394 |
| 0.30 | 0.470 | 0.564 | 0.633 | 0.689 |
| 0.35 | 0.724 | ― | ― | ― |

四、附录B中新增四种制冷剂，相应增加及调整的内容如下：

1. 在表B.1中将“丙烯系列”修改为“不饱和有机化合物”，同时新增R1336mzz(Z)、R1130(E)两种制冷剂及其相关信息（新增内容见表B.1）。

2. 在表B.2中新增R449A、R452B两种制冷剂及其有关信息（新增内容见表B.2）。

3. 在表B.3中新增R513A、R514A两种制冷剂及其有关信息（新增内容见表B.3）。

表B.1  制冷剂命名（新增及修改内容）

| 制冷剂 编号 | 化学名称b | 化学式 | 安全 类别 | 实用限值 | ATEL/ ODLf | 可燃性 LFLg | 蒸气密度 25℃ 101.3kPaa | 相对摩尔质量a | 常规沸点a | ODPa, d | GWPa, e 100年 ITH | 自燃 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 |  | ℃ |  |  | ℃ |
| - 不饱和有机化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130(E) | 反式-1,2-二氯乙烯 | CHCl=CHCl | B2 | 0.051 | 0.004 | 0.257 | NA | 96.9 | 47.7 | 0 | 0 | ND |
| 1336mzz(Z) | 顺式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 | CF3CH=CHCF3 | A1 | 0.087 | 0.087 | NF | 6.93 | 164.1 | 33.4 | 0 | 2 | ND |
| 注：表中的“不饱和有机化合物”原为“丙烯系列”，是修改的内容，其余均为新增内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2  非共沸混合制冷剂命名（R400系列）（新增内容）

| 制冷剂 编号 | 组成c（质量分数） % | 组成误差 | 安全 类别 | 实用 限值d | ATEL / ODLg | 可燃性 LFL h | 蒸气密度a 25℃ 101.3kP | 相对摩尔质量a | 泡点/露点101.3kPaa | ODPae | GWP af (100年ITH) | 自燃 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 |  | ℃ |  |  | ℃ |
| 449A | R-32/125/1234yf/134a(24.3/24.7/25.3/25.7) | +0.2,-1.0/+1.0,–0.2/+0.2,–1.0/+1.0,–0.2 | A1/A1 | 0.357 | 0.357 | NF | 3.62 | 87.2 | -46.0/-39.9 | 0 | 1282 | ND |
| 452B | R-32/125/1234yf (67.0/7.0/26.0) | ±2.0/±1.5/±2.0 | A2L/A2L | 0.062 | 0.364 | 0.310 | 2.63 | 63.5 | -51.0/-50.3 | 0 | 676 | ND |

表B.3  共沸混合制冷剂命名（R500系列）（新增内容）

| 制冷剂 编号 | 共沸组成e （质量分数） % | 组成误差 | 安全 类别 | 实用 限值 | ATEL/ ODLg | 可燃性 LFLh | 蒸气密度b 25℃ 101.3kPa | 相对摩尔质量b | 常规 沸点b | 共沸 温度d | ODPb.i | GWP bf (100年 ITH) | 自燃 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 |  | ℃ | ℃ |  |  | ℃ |
| 513A | R-1234yf/134a (56/44) | ±1.0/±1.0 | A1/A1 | 0.319 | 0.319 | NF | 4.246 | 108.4 | -29.2 | 27.0 | 0 | 573 | ND |
| 514A | R-1336mzz(Z)/1130(E) (74.7/25.3) | +1.5,–0.5/+0.5,-1.5 | B1/B1 | 0.013 | 0.013 | NF |  | 139.6 | 29.0 | 50.0 | 0 | 2 | ND |