国家质量监督检验检疫总局

质检办监函〔2016〕735号

质检总局办公厅关于电网设备材料质量监督

行动有关工作情况的通报

各省（自治区、直辖市）质量技术监督局（市场监督管理部门），中国水利电力质量管理协会，国家电网公司，中国南方电网有限责任公司，有关检验机构、企业：

为保障电网设备材料质量安全，国家质检总局组织中国水利电力质量管理协会（全国电力设备质量管理工作网）会同国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、有关省质量技术监督局针对35kv及以下电压等级的电网设备材料开展了专项质量监督行动。自2015年9月起，共检查国家电网公司、中国南方电网有限责任公司中标设备制造企业68家以及为中标企业出具型式试验报告的检验机构8家。在监督检查中，共发现43家制造企业、2家检验机构存在不同程度的问题。现将发现的问题和处理意见建议通报如下：

一、发现的问题

（一）电力设备制造企业存在的问题。

- 在检查中发现江苏宏原绝缘器材有限公司已停产，上海艾格电子科技有限公司不具备生产条件。

- 国电博纳（北京）电力设备有限公司、广东阿尔派电力科技股份有限公司、广东金晖隆开关有限公司、北京天威瑞恒电气有限责任公司、上海德力西集团公司和保定京保电力设备有限公司等6家企业存在的问题主要包括：不具备关键工序生产环境条件；缺少主要生产、检验设备；质量、环境、职业健康安全管理体系3证书不全；缺少主要的技术文件或工艺图纸；产品型式试验报告缺失货不全；无出厂检验报告或造假；不具备人员上岗资质证明等。

- 安徽驰伟电气有限公司、安徽明远电力设备制造有限公司、安徽罗伯特科技股份有限公司、北京泽源惠通科技发展有限公司、广州广高高压电器有限公司、江苏扬开电力设备股份有限公司、无锡益能电力电器有限公司、上海大华电器设备有限公司、上海南华兰陵电气有限公司、上海博纳杰陈电气有限公司、北京送变电公司线路器材厂、广东安恒铁塔钢结构有限公司、广东吉青电缆实业有限公司、广东南洋电缆集团股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、广东广特电气有限公司、广东科源电气有限公司、广东海鸿电气有限公司、吴江变压器有限公司、上海休伯康特能源设备有限公司、扬州双宝电力设备有限公司和广东顺容电气设备有限公司等22家单位存在的问题主要包括：生产过程质量控制管理不完善；产品生产或检验使用过期作废标准；原材料选用不满足标准要求；出厂检验项目缺失；缺少相关技术文件和工艺图纸；不具备工序生产环境条件；缺少生产、检验设备；具备资质的检验人员或特殊岗位人员不足；无专用试验场区等。

- 顺特电气设备有限公司、北京双杰电气股份有限公司、北京合纵科技有限公司、北京帕尔普线路器材有限公司、保定吉达电力设备有限公司、石家庄华能电力金具有限公司、锦州义兴铁塔股份有限公司、永进电缆集团有限公司、东莞市康德威变压器有限公司、沈阳全密封变压器股份有限公司、上海南桥变压器有限责任公司、正泰电气股份有限公司和河北硅谷化工有限公司等13家单位存在生产、试验设备使用、保养管理不规范或出厂试验报告及管理、技术文件受控不规范等问题。

（二）检验机构存在的问题。

经检查，上海电气输配电试验中心有限公司委试（M）2013-091的检测报告局放试验项目与原始记录数据不符，部分试验程序不符合标准要求，委托信息和来样信息不完整；上海电缆研究所电工材料及特种线缆质检中心2份检验报告的试验日期与原始记录上该项目的试验日期不一致，部分检验报告的检验类别与原始记录不一致，部分试验未按标准开展或检验方法未见引用标准，以及部分检验依据不在CNAS认可范围。

二、处理意见建议

（一）电力设备制造企业。

1. 对江苏宏原绝缘器材有限公司等2家制造企业，建议有关电力企业依照本单位供应商管理规定，取消其中标资格。

2. 对存在问题的国电博纳（北京）电力设备有限公司等6家企业，建议企业所在地地市级以上质监部门责令其6个月内完成整改，整改完成后由中国水利电力质量管理协会会同国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、当地省级质量技术监督部门实施复查。电力企业在整改期间建议暂停其中标资格，复查合格后恢复其中标资格。

3. 对存在问题的安徽驰伟电气有限公司等22家制造企业，建议企业所在地地市级以上质监部门责令其2个月内完成整改，整改完成后由中国水利电力质量管理协会会同国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、当地省级质量技术监督部门实施复查。电力企业在整改期间建议暂停其中标资格，复查合格后恢复其中标资格。

4. 对于以上30家企业，建议省级质量技术监督部门在工业企业产品质量分类监管中不得评为B级以上；建议根据《质检总局关于加强严重质量失信企业管理的指导意见》等要求，将其纳入质量诚信重点监督管理范围。对生产许可证和CCC强制认证获证企业经整改复查不合格或拒不整改的，建议企业所在地省级质量技术监督部门或相应认证机构依法办理撤销相关证书手续。

（二）检验机构。

1. 对上海电气输配电试验中心有限公司、上海电缆研究所电工材料及特种线缆质检中心等2家检验机构，建议由地方质量监督部门责令其6个月内完成整改，由中国水利电力质量管理协会会同国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、当地省级质量技术监督部门实施复查。整改期间，建议有关电力企业对其出具的报告不予采信。

2. 对以上2家检验机构，建议省级质量技术监督部门在产品质量检验机构分类评价中下调级别；建议国家认证认可监督管理委员会根据本次检查情况，将2家机构纳入2016年度资质认定专项监督检查范围。

附件：电力设备制造企业与检验机构存在的具体问题

质检总局办公厅

2016年6月6日

（此件依申请公开）

抄送：工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家工商行政

管理总局、国家能源局。

本局：认监委，质量司、检验司、监督司、执法司。